# 附件4   水轮发电机组值班员技能操作考试样题

本样题总分360分，考试时间120分钟

注意事项：

1．考试过程中如有任何疑问，清举手示意监考教师，不得擅自求助他人。

2．技能操作过程中时刻注意安全文明操作。

项目名称 ：动力照明计量电路安装

1．实操用时：120分钟

2．设备及仪器：配电板1块，导线若干，低压空开1只、灯座1只、插座1只，电压表1只，电流表1只。

3. 配备工具：万用表1只，尖嘴钳1把，剥线钳1把，平口起1把，十字起1把。

4．考核要求说明

1）电路功能：简易照明电路安装，并能测量指示工作电压、工作电流。

2）完成电路的接线，接线正确，工艺美观

3）完成电路的检测

4）经过监考老师批准后，电机通电试运行

5．测试评分标准（见下表）

动力照明计量电路安装评分标准表

| 序号 | 考 核 内 容 | 配分 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查元器件 | 20 | 清点控制开关、照明灯具、导线、电源等元件设备有无漏缺，直观检查元件有无损坏。检查合格之后才能使用。 |  |
| 2 | 电路连接 | 160 | （1）各灯座并联连接，得分20分； （2）各插座并联连接，得分20分； （3）符合左零右相的布线规则，得分40分； （4）电流表串联接线正确，得分40分； （5）电压表的并联接线正确，得分40分； |  |
| 3 | 接线工艺 | 60 | （1）线路连接端超过3根线，扣10分 （2）接头处有露铜，扣10分； （3）接头处有压皮， 扣10分； （4）接头处应留有约2cm导线，否则扣10分； （5）线路交叉凌乱，设备布局不合理，扣20分。 |  |
| 4 | 电路检查 | 40 | 用有关仪表进行线路是否开路检查，20分； 线路是否短路检查，20分。 |  |
| 5 | 通电测试 | 40 | 经检查无误,取得考核教师同意后,接通电源通电试运行成功，正确读出仪表指示值。 |  |
| 6 | 安全文明生产 | 20 | 正确执行电业安全工作规程，操作中发生重大责任事故，取消考试资格。 |  |
| 7 | 工时 | 20 | 所有操作与记录均应在规定的操作时间内完成，超过规定时间此项不得分。 |  |
|  | 总分 | 360 |  |  |

# 附件5      电气值班员技能操作考试样题

本样题总分360分，考试时间120分钟

注意事项：

1．考试过程中如有任何疑问，清举手示意监考教师，不得擅自求助他人。

2．技能操作过程中时刻注意安全文明操作。

项目名称 ： 电气控制线路安装及测试

1．实操用时：120分钟

2．设备及仪器：配电板1块，导线若干，低压空开1只、接触器1只、按钮1只，三相异步电动机1台。

3. 配备工具：万用表1只，尖嘴钳1把，剥线钳1把，平口起1把，十字起1把。

4．考核要求说明

1）电路功能：三相异步电动机点动控制

2）完成电路的接线，接线正确，工艺美观

3）完成电路的检测

4）经过监考老师批准后，电机通电试运行

5．测试评分标准（见下表）

电气控制线路安装及测试评分标准表

| 序号 | 考 核 内 容 | 配分 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查元器件 | 20 | 清点控制开关、照明灯具、导线、电源等元件设备有无漏缺，直观检查元件有无损坏。检查合格之后才能使用。 |  |
| 2 | 控制电路连接 | 120 | （1）主电路开关设备、接触器主触点接线正确，20分； （2）热继电器主触点、电机引出端接线正确，20分； （3）控制电路电源引接线正确，20分； （4）按钮常开、常闭端接线正确，20分； （5）接触器辅助触点接线正确，20分； （6）热继电器辅助触点接线正确，20分。 |  |
| 3 | 接线工艺 | 60 | （1）线路连接端超过3根线，扣10分 （2）接头处有露铜，扣10分； （3）接头处有压皮， 扣10分； （4）接头处应留有约2cm导线，否则扣10分； （5）线路交叉凌乱，设备布局不合理，扣10分。 |  |
| 4 | 电路检查 | 60 | 用有关仪表进行线路是否开路检查，30分； 线路是否短路检查，30分。 |  |
| 5 | 通电测试 | 40 | 经检查无误,取得考核教师同意后,接通电源通电试运行成功。 |  |
| 6 | 清理现场 | 20 | 拆线清理现场，将所有元件、导线摆放整齐。 |  |
| 7 | 安全文明生产 | 20 | 正确执行电业安全工作规程，操作中发生重大责任事故，取消考试资格。 |  |
| 8 | 工时 | 10 | 所有操作与记录均应在规定的操作时间内完成，所有操作与记录均应在规定的操作时间内完成，超过规定时间此项不得分。 |  |
|  | 总分 | 360 |  |  |

# 附件6        电工技能操作考试样题

本样题总分360分，考试时间120分钟

注意事项：

1．考试过程中如有任何疑问，清举手示意监考教师，不得擅自求助他人。

2．技能操作过程中时刻注意安全文明操作。

项目名称 ： 电子电路与器件测试

1．实操用时：120分钟

2．器材及设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试用电路板 | 已安装好 | 块 | 1 |
| 2 | 数字万用表 | UT51 | 块 | 1 |
| 3 | 直流稳压电源 | JWD-2 | 台 | 1 |
| 4 | 双踪示波器 | V-252 20MHz | 台 | 1 |
| 5 | 函数信号发生器 | EE1641B1 | 台 | 1 |
| 6 | 交流毫伏表 | YB2172 | 台 | 1 |

3．考核内容

（1）能正确使用常用电子仪器测试电路参数及一般电路分析。

（2）完成单管交流放大器静态工作点的测试。

（3）完成单管交流放大器电压放大倍数的测试。

（4）对单管交流放大器输出波形进行失真分析。

4. 测试记录表

（1）静态工作点的测试（测试结果填入下表中）

静态工作点测试记录表

| 测试项目 | 电源电压 Vcc（伏） | 基-射极电压 Ube （伏） | 集-射极电压 Uce （伏） | 基极电流 Ib ( 微安) | 集电极电流 Ic （毫安） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |  |  |  |

（2）电压放大倍数的测试（测试结果填入下表中）

要求输入正弦信号，频率f=1KHz，输入电压ui=3~6mv)，用交流毫伏表测量。

电压放大倍数的测试记录表

| 测试项目 | 信号频率 （Hz） | 输入电压 ui（mv） | 输出电压 uo（v） | 电压放大倍数 Av （倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 1000 |  |  |  |

（3）输出波形失真分析（分析结果填入下表中）

输出波形失真分析表

| 分析项目 | 输出波形波峰失真 | 输出波形波谷失真 | 输出波形波峰波谷均失真 |
| --- | --- | --- | --- |
| 失真原因 分析 |  |  |  |

5．考核评分标准

电工电子电路与器件测试考核评分表

| 序号 | 考 核 内 容 | 配分 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基-射极电压Ube测量 | 30 | 能正确使用万用表测量直流电压，档位错误扣15分，测量结果误差超过10%扣10分 |  |
| 2 | 集-射极电压Uce测量 | 30 | 能正确使用万用表测量直流电压，档位错误扣30分，测量结果误差超过10%扣10分 |  |
| 3 | 基极电流Ib测量 | 40 | 能正确使用万用表测量直流电压，档位错误扣40分，测量结果误差超过10%扣15分 |  |
| 4 | 集电极电流Ic测量 | 40 | 能正确使用万用表测量直流电压，档位错误扣40分，测量结果误差超过10%扣15分 |  |
| 5 | 输入电压ui测量 | 50 | 输入电压不符合要求扣30分，输入衰减电路未用扣20分 |  |
| 6 | 输出电压uo测量 | 50 | 不会用示波器观察波形扣20分，测量误差较大扣20分 |  |
| 7 | 电压放大倍数Av计算 | 20 | 不会计算扣20分，结果误差较大扣5分 |  |
| 8 | 波峰失真分析 | 20 | 分析结果错误扣20分 |  |
| 9 | 波谷失真分析 | 20 | 分析结果错误扣20分 |  |
| 10 | 波峰波谷均失真分析 | 30 | 分析结果错误扣30分 |  |
| 11 | 安全规范操作 | 30 | 操作错误导致仪器损坏扣30分 |  |
|  | 总分 | 360 |  |  |

附件7           技能考试仪器设备或工具图示表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号或参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异步电动机 | 三相、380V、6.5KW |  |
| 2 | 配电板 |  |  |
| 3 | 接触器 | 交流380 V |  |
| 4 | 按钮 | 三联 |  |
| 5 | 导线 | 硬、软导线 ，2.5mm2 |  |
| 6 | 空气开关 | 交流380V |  |
| 7 | 灯座 | 交流220 V |  |
| 8 | 插座 | 交流220 V |  |
| 9 | 电压表 | 交流380V |  |
| 10 | 电流表 | 交流220V |  |
| 11 | 频率表 | 交流380V |  |
| 12 | 电度表 | 三相，交流380V |  |
| 13 | 万用表 | 机械式或数字式 |  |
| 14 | 测试用电路板 |  |  |
| 15 | 数字万用表 | UT51 |  |
| 16 | 直流稳压电源 | JWD-2 |  |
| 17 | 双踪示波器 | V-252 20MHz |  |
| 18 | 函数信号发生器 | EE1641B1 |  |
| 19 | 交流毫伏表 | YB2172 |  |
| 20 | 尖嘴钳 |  |  |
| 21 | 剥线钳 |  |  |
| 22 | 平口起 |  |  |
| 23 | 十字起 |  |  |